	SLMCD-21T振动变送器使用说明 

—— 一体式(两线制速度20mm/s）振动变送器套装

一 概 述
一体式振动变送器是速度传感器与变送器、积分器设计为一体，输出振动的速度真有效值（两线制，4-20mA电流信号）。特别适合恶劣环境的长期状态监测

二 技 术 规 格

测量范围：振动速度真有效值0～20mm/s
输      出： 4～20mA对应0～20mm/s RMS
输出负载电阻：0~500欧姆
频      响：10-1000Hz
工作温度(℃): -20～80；直流供电：20～36V；
传感器壳体：LY12材料、气密封装；
传感器灵敏度温度变化自补偿；
传感器安装：m8螺纹


三． 接 线 方 法

四． 输出（两线制）
例如：振动速度真有效值（mm/s）与输出电流（mA）的对应关系：
    4mA  ----对应------- 20mA
    0mm/s ----对应----- 20mm/s

输出电流值 4.0mA     7.2mA      10.4mA    13.6mA     16.8mA     20.0mA
振动速度值 0mm/s     4mm/s      8mm/s     12mm/s     16mm/s     20mm/s

五． 注意事项
1． SLMCD-21T和被测物体之间应有刚性紧密接触。要求被测物体表面平整、SLMCD-21T用防松垫圈安装。
2． 为防止松动，导线插头与SLMCD-21T插座旋紧后可在外面涂抹硅橡胶。
3． 导线兰端接24 V电源正极；导线棕端接4-20mA输出。


